ANNEXES

LES FICHES DE CONTRÔLES

Les modèles de fiches de contrôles proposés en annexes reprennent les points réglementaires figurant dans les arrêtés relatifs à l’assainissement non collectif qui doivent être vérifiés à minima et fixent la formulation des conclusions d’évaluation.

Ces modèles ont vocation à servir d’outil commun pour l’élaboration de fiches au sein de chaque SPANC. La volonté du groupe de travail a été d’élaborer, suite à une période de tests par des SPANC, un document qui constitue la référence nationale.

Examen préalable de la conception d’une installation d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5
Fiche déclarative

Vous envisagez de réaliser des travaux sur votre installation d’assainissement non collectif, vous devez obtenir l’accord du SPANC – Service Public d’Assainissement Non Collectif.

Coordonnées du SPANC :

Pour cela, vous devez remplir et déposer le présent document auprès du SPANC accompagné de l’intégralité des pièces complémentaires demandées.

Votre dossier sera étudié en deux temps :

- Examen préalable du projet d’implantation sur la base du présent dossier renseigné

- Contrôle sur site effectué pendant les travaux (avant remblaiement) pour confirmer leur bonne exécution

Le contrôle de la conception et de la réalisation de toute nouvelle installation d’assainissement non collectif effectué par le SPANC – est une exigence découlant de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Il est encadré par l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 et par l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités d’exécution de la mission de contrôle du SPANC.

Pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez retrouver toutes les informations sur l’assainissement non collectif sur le site internet : www.assainissement-non-collectif.de-veloppement-durable.gouv.fr et y consulter le guide d’information sur les installations à l’attention des usagers.

Une étude de définition de dimensionnement et d’implantation de filière peut être exigée par le SPANC. Cette information figure dans le règlement du service. Merci de bien vouloir en prendre connaissance et de prendre contact avec votre SPANC pour toute information complémentaire.

VOLET 1 Informations générales

- NATURE DE LA DEMANDE

Le projet d’installation d’assainissement non collectif est prévu dans le cadre :

 d’une demande de permis de construire d’une construction neuve

 d’une demande de permis de construire d’une construction déjà existante (transformation, agrandissement)

 de la réhabilitation ou de la création d’une installation sans permis de construire

 d’une modification du projet d’installation suite à précédente conclusion du SPANC négative (projet non conforme)

- COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE

Nom et prénom du demandeur :

Adresse :

Code postal : 		Commune :

Tél : 		Courriel : 	@

Adresse du projet d’installation d’assainissement (si différente de l’adresse du demandeur) :

Code postal : 		Commune :

Tél : 	 	Courriel : 	@

Référence cadastrale de l’habitation assainie (section et numéro) :

Référence cadastrale de l’implantation de l’installation d’assainissement (section et numéro) :

VOLET 2 Caractéristiques du projet

- MISE EN PLACE DE L’INSTALLATION

Concepteur du projet (bureau d’études, maître d’œuvre, etc.)

Nom :

Téléphone :

Adresse :

Installateur (entreprise ou particulier) – si connu

Nom :

Téléphone :

Adresse :

- CARACTÉRISTIQUES DE L’IMMEUBLE

Existe-t-il déjà un dispositif d’assainissement sur la parcelle ?  Oui  Non Si oui, sera-t-il en partie conservé ?  Oui  Non Détail des éléments qui seront conservés :

Maison d’habitation individuelle

Type de Résidence

 Principale      Secondaire      Location     Autre (préciser : 	)

Combien de pièces principales* (PP) la construction compte-t-elle ?

(En cas d’extension, indiquer le nombre de pièces principales* après travaux)

* Au sens de l’article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les « pièces principales » sont définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.)

Cas particulier : si le dimensionnement retenu est différent de la règle de base

(« nombre de pièces principales = nombre d’Équivalents-Habitants (EH) »),

quel est le nombre d’EH retenu ? …………… EH

N.B. : le cas échéant, une étude particulière devra obligatoirement être fournie.

Autres immeubles

(locaux commerciaux, hôtels, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc.)

Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui sera (seront) desservi(s) par l’installation ?

Quelle est la capacité d’accueil de l’immeuble ou nombre d’usagers permanents ?

…………………. personnes

Quel est le nombre d’Équivalents-Habitants retenu (si connu) ?	 EH

- MODE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE

 Adduction publique

 Alimentation privée  - Merci de préciser par quel moyen (puits, forage, etc.) :

Présence d’un captage privé (prélèvement, puits, forage) à proximité de l’installation prévue ?	 Oui    Non

N.B. : il peut s’agir d’un captage situé sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine

Si oui :	- l’ouvrage est-il déclaré ? 	 Oui    Non

N.B. : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R. 214-5 du code de l’environnement, est déclaré au maire.

- l’eau est-elle utilisée pour l’alimentation humaine ?	 Oui    Non

- l’eau est-elle utilisée pour l’arrosage de légumes

destinés à la consommation humaine ?	 Oui    Non

- la distance entre le captage et l’installation prévue

est-elle supérieure à 35 mètres ?	 Oui    Non

N.B. : la création d’une installation d’assainissement non collectif à moins de 35 m d’un forage déclaré n’est possible que lorsqu’il est démontré que l’implantation permettra de garantir une eau propre à la consommation humaine.

- COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

Les eaux pluviales seront-elles bien évacuées indépendamment

des eaux usées ? 	 Oui    Non

N.B. : si non, une séparation sera obligatoirement à mettre en œuvre.

- CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

Existence d’une étude de sol spécifique?	 Oui    Non

N.B. : si oui, l’étude devra être jointe au présent dossier.

Surface totale : …………… m² 	Surface disponible pour l’installation : ………… m²

- Pente existante :	 < 5 %    de 5 à 10 %    > 10 %

- Terrain inondable :	 Oui    Non    Ne sais pas

- Nappe d’eau présente à moins de 1 mètre du fond de fouille projeté (hors niveau exceptionnel des hautes eaux) : 					 Oui    Non

N.B. : si oui, une dalle d’amarrage peut être nécessaire.

- Appréciation de la nature du sol (à préciser en cas d’absence d’étude de sol jointe à la présente demande) :	 à dominante argileuse    à dominante sableuse    à dominante limoneuse

- Présence de la roche à moins de 1 mètre de la surface du sol : 	 Oui    Non

OBSERVATIONS (vous pouvez préciser toutes les informations qui vous paraissent utiles pour permettre au SPANC l’examen du projet d’installation) :

- CARACTÉRISTIQUES DE L’INSTALLATION PROJETÉE

| IMPORTANT : la présente demande sera impérativement accompagnée d’un plan de masse au 1/500 ou 1/200 sur lequel l’immeuble concerné par la demande et les différents éléments de la filière d’assainissement projetée (prétraitement, traitement primaire et secondaire, évacuation) devront obligatoirement figurer à l’échelle. INSTALLATIONS AVEC DISPOSITIF DE TRAITEMENT PAR LE SOL EN PLACE OU PAR UN MASSIF RECONSTITUÉ Prétraitement et ou traitement primaire  Bac à graisses :  200 litres (eaux de cuisine)  500 litres (toutes eaux ménagères)  Autre volume : ………… litres N.B. : dispositif conseillé si la distance entre la sortie des eaux ménagères et la fosse toutes eaux est supérieure à 10 m.  Fosse toutes eaux Volume : ……… m3 N.B. : les ventilations primaire et secondaire doivent être prévues conformément aux normes en vigueur  Pré filtre (décolloïdeur) Volume : ……… m3 Est-il intégré à la fosse ?  Oui  Non  Ne sais pas  Autre dispositif (fosse chimique, fosse d’accumulation) :  Toilettes sèches : Le cas échéant, renseigner dans le présent formulaire les dispositifs prévus pour le prétraitement, le traitement primaire, le traitement secondaire et l’évacuation des eaux ménagères. Préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour épandre sur la parcelle les boues produites (obligation réglementaire) : | Partie réservée à l’agent du SPANC Les éléments fournis sont-ils suffisants pour contrôler le projet ?  Oui  Non L’implantation de la filière est-elle adaptée aux contraintes sanitaires ? (proximité d’une zone à enjeux sanitaires ou d’un captage privé d’eau)  Oui  Non Le volume du bac à graisses est-il adapté ?  Oui  Non Le volume de la fosse est-il adapté ?  Oui  Non Le volume du préfiltre est-il adapté ?  Oui  Non Dispositif réglementaire ?  Oui  Non |
| --- | --- |
| Traitement secondaire Épandage par le sol en place  Tranchées d’épandage Longueur = …………… ml soit ……… tranchée(s) x ……… m Profondeur = …………… m Largeur = ………… m  Lit d’épandage Surface = …………… m² soit ……… m x ……… m Profondeur = …………… m Épandage par un massif reconstitué  Lit filtrant vertical non drainé Veuillez renseigner les caractéristiques ci-dessous  Lit filtrant drainé à flux horizontal  Filtre à sable vertical drainé Longueur = …………… m Largeur = …………… m Surface = …………… m² Profondeur = ………… m  Tertre d’infiltration Hauteur = …………… m Longueur à la base = …………… m Longueur au sommet = …………… m Largeur à la base = ……………… m Largeur au sommet = …………… m  Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de Zéolithe Fournisseur : ……………………………… Surface de filtration = …………… m² INSTALLATION AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT : FILIÈRE AGRÉÉE Dénomination commerciale/Titulaire de l’agrément : Modèle : Numéro d’agrément : Capacité de traitement (en Équivalents-Habitants) : ……… EH DISPOSITIFS ANNEXES ÉVENTUELS  Chasse Automatique (chasse à auget, auget basculant) Volume de la bâchée : ………… L  Pompe ou système de relevage Volume du poste : ……………… L Usage :  Eaux brutes  Eaux prétraitées  Eaux traitées MODALITÉS D’ÉVACUATION DES EAUX TRAITÉES* *se référer au règlement du SPANC  Par infiltration dans le sol en place  Via le dispositif de traitement par épandage  Tranchée(s) d’infiltration / d’irrigation (barrer la mention inutile) Longueur = …………… ml soit ………tranchée(s) x ……… m Profondeur = …………… m  Lit d’infiltration / d’irrigation (barrer la mention inutile) Surface = …………… m² soit ……… m x ……… m Profondeur = …………… m  Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel (joindre obligatoirement une étude particulière) N.B. : solution d’évacuation soumise à autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu (si rejet dans un réseau pluvial, l’étude particulière doit prendre en compte le milieu récepteur à l’exutoire du réseau)  Fossé existant : préciser le type d’exutoire du fossé (si connu) : Propriétaire/gestionnaire :  Cours d’eau, mare, étang, etc. : nom (si connu) : Propriétaire/gestionnaire : Les eaux traitées se déversent-elles dans un réseau d’eaux pluviales ?  Oui  Non Si oui, veuillez cocher ci-dessus la nature de l’exutoire de ce réseau.  Par rejet dans un puits d’infiltration (joindre obligatoirement une étude hydrogéologique) | Le dispositif de traitement est-il adapté aux contraintes de sol ? (perméabilité, nappe, pente, etc.)  Oui  Non Le dimensionnement du dispositif de traitement est-il adapté au logement/capacité d’accueil ?  Oui  Non Filière réglementaire ?  Oui Non Le dispositif agréé est-il adapté au contexte (type d’usage, sensibilité du milieu, immeuble) ?  Oui  Non Le dispositif annexe est-il adapté au projet ?  Oui  Non Cas de rejet par infiltration : Le rejet est-il adapté au contexte parcellaire et à la nature du sol ?  Oui  Non Cas de rejet en milieu superficiel : Aucune autre solution n’est envisageable ?  Oui  Non Le pétitionnaire possède-t-il l’autorisation de rejeter ?  Oui Non Cas de rejet dans un puits : Le rejet est-il autorisé ?  Oui  Non |

PIÈCES À JOINDRE AU PRÉSENT DOSSIER TECHNIQUE

- Copie de l’Étude de définition de dimensionnement et d’implantation de filière (si réalisée)

- Si l’Étude de définition de dimensionnement et d’implantation de filière n’a pas été réalisée :

- Plan de situation au 1/25 000

- Plan de masse au 1/500 ou 1/200 sur lequel figurent l’immeuble et la filière ANC projetée à l’échelle

- Plan d’implantation de la filière choisie (dont plan de coupe avec points de niveau)

- Le cas échéant, accord du propriétaire de l’exutoire (cas d’une évacuation dans le milieu superficiel).

ENGAGEMENTS DU PROPRIÉTAIRE

Le propriétaire certifie que les renseignements formulés dans le présent dossier sont exacts. En outre, il s’engage :

- À informer le SPANC de toute modification de son projet ;

- À ne réaliser les travaux qu’après avoir reçu l’accord du SPANC ;

- À informer le SPANC avant le début des travaux d’assainissement selon les modalités précisées dans le règlement du SPANC ;

- À ne pas remblayer l’installation avant le passage du SPANC dans le cadre du contrôle de bonne exécution des travaux ;

- À procéder à la réception des travaux et à communiquer le procès-verbal au SPANC. Dans le cas où le propriétaire réalise lui-même les travaux, une attestation sur l’honneur confirmant le respect des règles de l’art devra être transmise au SPANC

- À ne pas évacuer les eaux pluviales dans le système d’assainissement ;

- À assurer le bon entretien de son installation (vidange notamment), conformément aux consignes du fabricant et de l’avis relatif à l’agrément publié au JO le cas échéant (filières agréées) ;

- À s’acquitter de la redevance prévue dans le règlement de service du SPANC.

Fait à : ……………………..……., le …………………                 Signature

VOLET 3 Conclusion du SPANC sur le projet d’installation

 Projet conforme à la réglementation en vigueur

 Projet non conforme à la réglementation en vigueur

Modifications à réaliser / Commentaires :

Fait à : …………………………………………, le …………………………………

Nom et prénom du représentant de l’autorité compétente : ………………………………………………..……

Qualité : ……………………………………………… 			Signature

Document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif dont la charge brute 
de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
au regard des prescriptions réglementaires

Référence dossier SPANC

- Article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales

- Article R 431-16 et R 441-6 du code de l’urbanisme

Nom et prénom du demandeur :

Adresse :

Code postal : 		Commune :

Adresse du projet d’installation d’assainissement (si différente de l'adresse du demandeur) :

Code postal : 		Commune :

Le SPANC - Service Public d’Assainissement Non Collectif -, au regard des principes généraux et des prescriptions techniques imposées par l’arrêté modifié du 7 septembre 2009 et des éléments déclaratifs transmis par le demandeur en date du …… / …… / ……… , atteste de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif déposé :

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET DE CONSTRUCTION

Descriptif du projet d’installation d’assainissement non collectif validé :

Nombre de pièces principales déclarées par le demandeur : ……… PP

et/ou

Nombre d’équivalents-habitants déclarés par le demandeur : ……… EH

Le …… / …… / ………, à …………………………………                               	Visa du responsable du SPANC :

Coordonnées du SPANC :

La présente attestation n’est valable que pour le projet d’installation d’assainissement non collectif déposé et le plan de masse soumis à l’accord du SPANC.

La possibilité pour le demandeur de modifier son projet d’installation d’assainissement non collectif postérieurement à l’obtention du permis de construire ou du permis d’aménager demeure envisageable indépendamment des procédures d’autorisation d’urbanisme à la condition impérative que le nouveau projet d’assainissement reste adapté au projet immobilier validé, notamment en termes de dimensionnement, d’implantation et vis-à-vis des contraintes de la parcelle. Dans ce cas, une demande modificative doit être déposée auprès du SPANC, une nouvelle instruction du projet étant nécessaire.

Vérification de l’exécution des travaux d’une installation d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Référence SPANC : Date du ou des contrôle(s) : Installateur : Contrôle réalisé par :

	Vérification de l’exécution suite à un projet de conception

	Contre-visite suite à demande de modification d’exécution

VOLET 1 Vérification des dispositifs constituant l’installation

Point conforme à la règlementation en vigueur

sur la base du projet validé

| - COLLECTE DES EAUX USÉES - Accès possible par un regard ou un té de visite ? - Couvercle sécurisé (poids suffisant ou dispositif de sécurisation) ? - Pente des canalisations suffisante pour permettre un bon écoulement ? - Ensemble des eaux usées raccordé au(x) système(s) de prétraitement/traitement primaire ? - Eaux pluviales séparées des eaux usées ? Remarques éventuelles : |  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

| INSTALLATION AVEC TRAITEMENT PAR LE SOL EN PLACE OU PAR UN MASSIF RECONSTITUÉ |  |
| --- | --- |

- PRÉTRAITEMENT ET/OU TRAITEMENT PRIMAIRE

|  Bonne accessibilité aux ouvrages  Bac à graisse Volume : ……… m3 N.B. : dispositif conseillé si la distance entre la sortie des eaux ménagères et la fosse toutes eaux est supérieure à 10m.  Fosse toutes eaux Volume : ……… m3  Préfiltre (décolloïdeur) Volume : ……… m3 Est-il intégré à la fosse ?  Oui  Non Matériau filtrant : ………………  Décanteur primaire Autres dispositifs  Fosse d’accumulation Volume : ……… m3  Fosse chimique Volume : ……… m3  Dégrilleur  Toilettes sèches Remarques éventuelles : |  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non |
| --- | --- |

- TRAITEMENT SECONDAIRE

| Type de filière  Tranchées d’infiltration  Lit d’épandage  Lit filtrant vertical non drainé  Lit filtrant vertical drainé  Lit filtrant sur massif de zéolithe  Lit filtrant à flux horizontal  Tertre d’infiltration Regard/Boîte de répartition - Présence ? - Bonne accessibilité ? - Écoulement correct (équirépartition des effluents) ? - Alimentation de chaque tuyau d’épandage de manière indépendante ? Regard(s)/Boîte(s) de bouclage - Présence ? - Nombre : ………… - Bonne accessibilité ? Regard/Boîte de collecte (filières drainées) - Présence ? - Bonne accessibilité ? Système de traitement - Préciser le dimensionnement : ……………………………………………………………… - Matériaux réglementaires (graviers lavés stables à l’eau/sable siliceux lavé) ? - Tés ou regards accessibles ? - Présence d’un géotextile et/ou de géogrille(s) ? Cas des tranchées - Profondeur du fond de fouille inférieure à 1 m ? - Longueur d’une ligne de tuyau inférieure à 30 m ? - Épaisseur de graviers de 20 cm minimum sous les tuyaux ? - Espacement minimum d’1 m de sol naturel entre tranchées ? - Largeur des tranchées de 0,50 m minimum ? - Diamètre des tuyaux d’épandage de 100 mm minimum ? Cas du lit filtrant vertical non drainé ou tertre d’infiltration - Épaisseur de sable de 70 cm sous la couche de graviers Cas des filières drainées - Tuyaux de collecte disposés en quinconce sous les tuyaux d’épandage ? Respect des distances minimales recommandées* ?  Oui  Non * distances conseillées par la norme DTU entre le système et l’habitat ou construction comportant des fondations, les limites de parcelles, etc. (5 m/ouvrages fondés et 3 m/limites séparatives) Observations de terrain : |  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

- VENTILATION

| Présence d’une ventilation primaire (entrée d’air) ? Si oui : - est-elle située en hauteur ? Présence d’une ventilation secondaire (sortie d’air) ? Si oui : - est-elle située en hauteur ? - se situe-t-elle 40 cm au-dessus du faîtage du toit (recommandation norme DTU) ?  Oui  Non - type d’extracteur : ……………………………………………………. - le diamètre des canalisations est-il d’au moins 100 mm ? |  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

- POSTE DE RELEVAGE (le cas échéant)

| Implantation dans la filière : …………………………………………………. La pompe de refoulement est-elle installée correctement (essai en eau) ? Si oui : - Présence d’une alarme de défaut ?  Oui  Non - Présence d’un clapet anti retour ?  Oui  Non Volume de la bâchée : …... litres Remarques éventuelles : |  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

- CHASSE AUTOMATIQUE – Auget basculant/Chasse à auget (le cas échéant)

| Implantation dans la filière : ……………………………………………… La chasse automatique est-elle installée correctement (essai en eau) ? Volume de la bâchée : …..... litres Remarques éventuelles : |  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

INSTALLATIONS AVEC D’AUTRES DISPOSITIFS DE TRAITEMENT : FILIÈRES AGRÉÉES

- DISPOSITIF INSTALLÉ

| Dénomination commerciale du dispositif agréé : ………………………… Titulaire de l’agrément : ………………………………………………………………… Numéro national d’agrément : ……………………………………………………… Capacité de traitement : ……………. EH Type de filière agréée :  Filtre compact (zéolithe, coco, laine de roche, etc.)  Filtre planté (roseaux)  Culture libre (boues activées ou SBR)  Culture fixée  Autre : ….............................. |  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

- PRINCIPAUX ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU DISPOSITIF

| Conformité à l’avis relatif à l’agrément publié au JORF. Présence de tous les éléments constitutifs du dispositif (cuves, décanteur, réacteur, clarificateur, etc.) ? Présence de tous les équipements des éléments constitutifs du dispositif (équipements électromécaniques, etc.) ? |  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

- CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

| Selon les préconisations de l’avis relatif à l’agrément publié au JORF. Respect des conditions de mise en œuvre pour enterrer le dispositif (hauteur maximale de remblai, en présence d’une nappe phréatique permanente ou temporaire, etc.) ? Accessibilité des tous les équipements électromécaniques (le cas échéant) ? Écoulement correct des eaux ? Bonne accessibilité aux ouvrages ? Respect de la ventilation du dispositif ? Mise en service du dispositif (raccordement électrique réalisé) ? |  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

- ÉVACUATION DES EAUX USÉES TRAITÉES

|  Par infiltration dans le sol en place  Tranchée(s) d’infiltration  Tranchée(s) d’irrigation Longueur = …………… ml soit …… tranchée(s) x ……… m Profondeur = …………… m  Lit d’infiltration  Lit d’irrigation Surface = …………… m² soit ……… m x ……… m Végétaux existants ? (irrigation souterraine)  Oui  Non  Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel  Fossé existant :  Cours d’eau, mare, étang, etc. : …………………………………  Par rejet dans un puits d’infiltration Si oui : - surface latérale étanche depuis la surface jusqu’à au moins 50 cm au-dessous du tuyau d’arrivée ? - remplissage en graviers 40/80 ou approchant ? - déversement des eaux traitées éloigné de la paroi ? - puits recouvert d’un tampon ? Écoulement correct des eaux ? Bonne accessibilité aux ouvrages ? Remarques éventuelles : |  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

- IMPLANTATION DE L’INSTALLATION

| Respect des distances minimales réglementaires (puits, captages, règlement local, etc.) ? |  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

VOLET 2 Conclusion du SPANC sur la conformité des travaux exécutés

 Installation conforme

Les prescriptions techniques réglementaires en vigueur sont respectées

 Installation non conforme

Les prescriptions techniques réglementaires en vigueur ne sont pas respectées

Modifications à réaliser / Commentaires :

Fait à : …………………………………………, le …………………

Nom et prénom du représentant de l’autorité compétente : …..…………………………………………………

Qualité : …………………………………………….…			Signature

Il faudra veiller au bon entretien de l’installation (nettoyage du préfiltre, vidange*, curage des canalisations, etc.) afin d’en pérenniser le bon fonctionnement.

Il est rappelé que toute intervention (hors entretien) sur le système d’évacuation et de traitement des eaux usées doit faire l’objet d’un accord préalable puis d’un contrôle de mise en œuvre de la part du SPANC.

*seul un vidangeur agréé (liste disponible en préfecture) est autorisé à réaliser les vidanges de votre installation.

Vérification de fonctionnement et d’entretien d’une installation d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 
Fiche déclarative

Le présent feuillet doit être renseigné préalablement à la visite de l'agent du SPANC (hors encarts « à renseigner par le SPANC »). En cas de location, l’occupant doit se rapprocher du propriétaire de l’immeuble. Ce feuillet sera remis à l'agent du SPANC lors de sa visite et vérifié par ce dernier.

VOLET 1 Informations générales

- COORDONNÉES DU PROPRIÉTAIRE

Nom et prénom du propriétaire :

Adresse :

Code postal : 		Commune :

Tél : 		Courriel : 	@

Adresse de l’installation d’assainissement (si différente de l’adresse du propriétaire) :

Code postal : 		Commune :

Tél :	 	Courriel :	@

Référence cadastrale de l’habitation assainie (section et numéro) :

Référence cadastrale de l’implantation de l’installation d’assainissement (section et numéro) :

Par défaut l’adresse du propriétaire sera retenue comme adresse de facturation. Si vous souhaitez que la facture soit adressée à une autre personne, merci de le préciser (nom et coordonnées) :

- CARACTÉRISTIQUES DE L’IMMEUBLE

Maison d’habitation individuelle

- Type de Résidence

 Principale      Secondaire      Location     Autre (préciser : ……………………………………………)

Combien de pièces principales* (PP) l’habitation compte-t-elle ? ……………………

(En cas d’extension, indiquer le nombre de pièces principales* après travaux)

* Au sens de l’article R 111-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les « pièces principales » sont définies comme étant celles destinées au séjour ou au sommeil, par opposition aux « pièces de services » (cuisine, salle de bain, buanderie, etc.)

- Occupation

Nombre d’habitants permanents : ……………………

Si l’habitation n’est pas occupée en permanence :

Nombre d’habitants saisonniers/occasionnels : ……………………

Périodes d’occupation : …………… mois/an

Autres immeubles

(locaux commerciaux, hôtels, ensembles immobiliers regroupés, sanitaires isolés, etc.)

| Quel est (quels sont) le(s) type(s) de locaux qui sera (seront) desservi(s) par l’installation ? …………… Quelle est la capacité d’accueil de l’immeuble ou nombre d’usagers permanents ? …………… personnes Quel est le nombre d’Équivalents-Habitants retenu (si connu) ? …………… EH | Partie réservée à l’agent du SPANC Autre information à disposition du SPANC, complémentaire et/ou contradictoire avec la déclaration |
| --- | --- |

- CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

| Superficie du terrain : …………… m² Terrain inondable :  Oui  Non Présence d’une nappe d’eau* :  Oui  Non  Ne sais pas *hors niveau exceptionnel des hautes eaux Alimentation en eau : Consommation d’eau annuelle : ………………m3 Présence d’un captage privé (prélèvement, puits, forage) à proximité ?  Oui  Non  Ne sais pas N.B. : il peut s’agir d’un captage situé sur la même parcelle ou sur une parcelle voisine Si oui : - l’ouvrage est-il déclaré ?  Oui  Non N.B. : tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R. 214-5 du code de l’environnement, est déclaré au maire. - l’eau est-elle utilisée pour l’alimentation humaine ?  Oui  Non - l’eau est-elle utilisée pour l’arrosage de légumes destinés à la consommation humaine ?  Oui  Non |          |
| --- | --- |

VOLET 2 Caractéristiques de l’installation

Nombre d’habitations raccordées à l’installation : ………

L’ensemble des eaux usées est-il raccordé à l’installation ? 	 Oui    Non    Ne sais pas

Les eaux pluviales sont-elles séparées de l’installation

d’assainissement ?	 Oui    Non    Ne sais pas

Âge de l’installation

Âge réel : préciser la date de réalisation ou de réhabilitation de l’installation : .… / .… / ………

Si inconnu, tranche d’âge approximative :

 < 10 ans     10-15 ans     15-20 ans     20-25 ans     > 25 ans

Entretien de l’installation

 Pas d’information disponible

Date de la dernière opération d’entretien : .… / .… / ………

Type d’entretien (vidange, changement de pièce, etc.) :

………………………………………………………………………

Existence de justificatifs ? 		 Oui    Non

- DOCUMENTS EXISTANTS (à présenter à l’agent du SPANC lors de sa visite)

| - Plans - Étude de sol et/ou de filière - Photos des travaux - Factures - Justificatifs d’entretien - Contrat d’entretien - Autre (préciser) : ……………………………………………………………………………………. - ………………………………………………………………………………………………………………….. |  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non |
| --- | --- |

S'il n'existe pas de plan précis de l'installation, merci de décrire le système en reportant les éléments suivants sur un schéma :

- Les limites de la parcelle

- L'habitation et le bâti annexe (garage, piscine, terrasse, etc.)

- La sortie des eaux usées de l'habitation (WC, eaux de cuisine et de salle de bain)

- Les différents éléments de l'installation d'assainissement (fosse, épandage, etc.)

- Le rejet des eaux traitées le cas échéant

- Les voies de passage des véhicules

- Les puits, captages ou forages utilisés pour l'alimentation en eau potable le cas échéant

Schéma / description

Je certifie l’exactitude des informations fournies et déclare avoir pris connaissance du règlement de service.

Fait à : ………………………… , le …………………                 Signature

En prévision du passage de l’agent du SPANC, nous vous remercions de rendre accessible l’ensemble de l’installation d’assainissement

Vérification de fonctionnement et d’entretien d’une installation d’assainissement non collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

Numéro de dossier SPANC : Date du contrôle ou d’instruction du dossier : … / .… / ……… Personne(s) rencontrée(s) : Contrôle réalisé par :

VOLET 1 Informations générales

DERNIER RAPPORT DE VISITE

Points constatés par le SPANC lors du contrôle de l’installation

| Installation ayant déjà été contrôlée par le SPANC  Oui  Non Nature du contrôle précédent  Examen préalable de la conception du projet  Vérification de la bonne exécution des travaux  1er contrôle de vérification de l’installation existante  Contrôle périodique de l’installation existante  Contrôle effectué dans le cadre d’une vente Date du dernier contrôle : …. / .… / ……… Date du rapport : …. / .… / ……… Conclusion donnée lors du contrôle précédent  Absence d’installation Installation non conforme :  Installation non conforme avec travaux sous 4 ans ou en cas de vente  Installation non conforme avec travaux en cas de vente  Installation présentant des défauts d’entretien  Installation ne présentant pas de défaut  Autre conclusion (à préciser) : Rappel des travaux nécessaires, le cas échéant : 1) 2) 3) 4) - CARACTÉRISTIQUES DE L’IMMEUBLE ET DE SON TERRAIN Assainissement collectif  Projeté  Non prévu sur le zonage  Immeuble exonéré de l’obligation de raccordement  Immeuble bénéficiaire de la dérogation de l’obligation de raccordement Date d’expiration de la dérogation d’obligation de raccordement : …. / .… / ……… |  |
| --- | --- |

| Contraintes particulières liées à l’implantation de la filière - Présence d’arbres gênants - Jardin potager sur l’installation - Circulation de véhicules sur l’installation - Construction existante sur l’installation - Autres (murets, piscine, système de géothermie, haie, etc.) |  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non |
| --- | --- |

VOLET 2 Caractéristiques de l’installation

- VÉRIFICATION DES MODIFICATIONS INTERVENUES DEPUIS LA PRÉCÉDENTE VISITE

| Réaménagement du terrain sur et aux abords de l’installation d’assainissement - Réaménagement de l’immeuble - Augmentation du nombre de PP - Augmentation du nombre d’EH Réalisation des travaux notifiés dans le précédent rapport de visite - Totalement - Partiellement Observations/Remarques : |  Oui  Non + ………………PP + ……………..EH  Oui  Non  Oui  Non |
| --- | --- |

- DESCRIPTIF DE L’INSTALLATION

Rappel : schéma de principe d’une installation d’assainissement non collectif

Traitement

Eaux usées domestiques issues de l’immeuble (eaux vannes et ménagères)

Collecte et transport

Prétraitement et/ou traitement primaire

Traitement secondaire biologique

Évacuation des eaux traitées

Dispositifs annexes

Descriptif de la collecte et du transport des eaux usées domestiques

Schéma du dispositif joint en annexe du présent document

La totalité des eaux usées domestiques est collectée

vers une même filière d’ANC	 Oui    Non    NV

- Si non, préciser leur destination :

|  | Eaux vannes (EV) 1 | Eaux vannes (EV) 2 | Eaux ménagères (EM) 1 | Eaux ménagères (EM) 2 | Eaux ménagères (EM) 3 | Autre : ……….. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Origine (préciser si nécessaire) |  |  |  |  |  |  |
| Collectées vers une filière d’ANC Si non, préciser la destination (puisard, rejet à l’air libre en surface, rejet des eaux par infiltration dans le sol, autre) |  Oui  Non |  Oui  Non |  Oui  Non |  Oui  Non |  Oui  Non |  Oui  Non |

Observations/Remarques :

Descriptif des dispositifs et ouvrages de traitement de la filière

|  | Nature des eaux usées raccordées à la filière | Existence et accessibilité au dispositif | Dénomination du dispositif | Dimensions (volume, etc.) / Marque | Destination des eaux prétraitées | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prétraitement et ouvrage de stockage |  EM 1  EM 2  EM 3  EV 1  EV 2  Autre cas : …………………….  Non vérifiable |  Accessible  Non accessible  Pas d’élément probant attestant l’existence |  Bac à graisse  Dégrilleur  Fosse d’accumulation  Autre : ……………………………. |  |  Traitement primaire  Traitement secondaire  Puisard  Rejet à l’air libre en surface  Rejet des eaux par infiltration dans le sol  Autre : ……………………… |  |
| Si second ouvrage (préciser) |  |  |  |  |  |  |

|  | Nature des eaux usées raccordées à la filière d’ANC | Existence et accessibilité du dispositif | Dénomination du dispositif | Dimensions (volume, etc.) / Marque / n° d’agrément | Destination des eaux prétraitées | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traitement primaire |  Toutes les eaux usées  EM 1  EM 2  EM 3  EV 1  EV 2  Autre cas : …………………………  Non vérifiable |  Accessible  Non accessible  Pas d’élément probant attestant l’existence |  Fosse septique toutes eaux  Préfiltre  Intégré à la fosse  Séparé  Fosse septique  Fosse chimique  Décanteur primaire (filières agréées)  Autre : ………………………… |  |  Traitement secondaire  Puisard  Rejet à l’air libre en surface  Rejet des eaux prétraitées par infiltration dans le sol  Autre : …........................ |  |
| Si second ouvrage de traitement primaire (préciser) |  |  |  |  |  |  |

|  | Nature des eaux raccordées à la filière d’ANC | Existence et accessibilité du dispositif | Dénomination du dispositif | Dimensions (volume, etc.) / marques/ n° d’agrément | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Traitement secondaire et clarificateur (si existant) |  Toutes les eaux prétraitées  EM 1  EM 2  EM 3  EV 1  EV 2  Autre cas : …………………………  Non vérifiable |  Accessible  Partiellement accessible  Non accessible  Pas d’élément probant attestant l’existence | Culture fixée sur support fin :  Tranchées d’infiltration  Lit d’épandage  Lit filtrant vertical non drainé  Lit filtrant vertical drainé  Lit filtrant à flux horizontal  Filtre planté (roseaux)  Autre : ……………..…………………… Culture fixée :  Lit filtrant sur massif de zéolithe  Autre : ……………..…………………… Culture libre :  Boues activées, SBR  Autre : ……………..…………………… |  |  |
| Autre dispositif |  EV 1  Autre cas : …………………………  Non vérifiable |  Accessible  Non accessible  Pas d’élément probant attestant l’existence |  Toilettes sèches |  |  |
| Dispositifs annexes éventuels |  |  Accessible  Non accessible  Pas d’élément probant attestant l’existence |  Poste de relevage  Chasse à auget  Ventilation primaire  Ventilation secondaire  Autre : ……………..…………………… |  | préciser l’implantation des composants |

Observations/Remarques :

Descriptif du mode d’évacuation des eaux usées traitées

| Type d’évacuation des eaux :  Par le sol - Si oui :  par infiltration  par irrigation souterraine Dimensions : ……………………  Par rejet vers le milieu hydraulique superficiel - Si oui :  Fossé existant : préciser le type d’exutoire du fossé (si connu) : ………………………………… Propriétaire/gestionnaire : …………………………………………………  Cours d’eau, mare, étang, etc.: (nom si connu) : …………………………………….. Propriétaire/gestionnaire : …………………………………………………  Les eaux traitées se déversent dans un réseau d’eaux pluviales (si connu, préciser l’exutoire de ce réseau : ………………………………………………………………..)  Par rejet dans un puits d’infiltration Aspect visuel / odeur des eaux rejetées :  Aspect trouble  Aspect limpide  Eaux odorantes Observations/Remarques : |  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV  Oui  Non  NV |
| --- | --- |

- SUIVI DE L’ENTRETIEN

Contrat d’entretien souscrit

– Si oui : nom de l’entreprise : ……………………………………………………

|  | Prétraitement et ouvrage de stockage | Traitement primaire | Traitement secondaire et clarificateur (si existant) | Autre ouvrage : ……………..……………… |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau de boues mesuré (%) |  | ……………..………… | ……………..……………… | ……………..……………… |
| Date des entretiens depuis la dernière visite | .… / .… / ……… | .… / .… / ……… | .… / .… / ……… | .… / .… / ……… |
| Fréquence d’entretien | ……………..…………… | ……………..……………… | ……………..……………… | ……………..……………… |
| Justificatifs d’entretien entre deux visites |  Oui  Non |  Oui  Non |  Oui  Non |  Oui  Non |
| Vidanges réalisées par une entreprise agréée |  Oui  Non |  Oui  Non |  Oui  Non |  Oui  Non |
| Dénomination de/des entreprises | ……………..………… | ……………..…………… | ……………..……………… | ……………..……………… |
| Destination des sous produits évacués | ……………..………… | ……………..…………… | ……………..……………… | ……………..……………… |

Observations/Remarques :

Évaluation des dangers pour la santé des personnes et/ou des risques pour l’environnement

| Critère d’évaluation | Liste des points de contrôle réglementaires (Arrêté interministériel du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des installations d’ANC) | Collecte (regards) | Prétraitement Stockage | Traitement primaire | Traitement secondaire clarificateur | Autres dispositifs | Dispositifs annexes | Évacuation | Remarques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Défauts de sécurité sanitaire | Implantation de l’ANC à moins de 35 m en amont hydraulique d’un puits destiné à l’alimentation en eau potable |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contact direct possible avec les eaux usées non traitées ou prétraitées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruissellement d’eaux partiellement traitées ou non traitées vers des terrains voisins |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eaux usées produites en partie non collectées |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prolifération d’insectes aux abords de l’installation dans les zones de lutte contre les moustiques |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nuisances olfactives récurrentes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cas des toilettes sèches : règles de stockage non respectées |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Défauts de structure ou de fermeture | Défaut de résistance structurelle du couvercle ou de la cuve (fissures, corrosion, déformation) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Couvercle non sécurisé (poids insuffisant ou absence de dispositif de sécurisation) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation incomplète | Collecte partielle des eaux usées ou absence d’un élément constitutif de la filière d’assainissement ou filière non agréée |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cas des toilettes sèches : absence d’une installation de traitement des eaux ménagères |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Installation significati-vement sous dimensionnée | Installation non adaptée au flux de pollution à traiter dans un rapport de 1 à 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dysfonctionnements majeurs | Évacuation des eaux pluviales vers le dispositif d’ANC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Un des éléments ne remplit pas sa mission |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Conditions d’emploi du dispositif non respectées (filière agréée) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mauvais écoulement des eaux jusqu’aux dispositifs et à travers les dispositifs |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si présence d’éléments électromécaniques : dispositif électrique associé défectueux |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si dispositif à cultures fixées ou libres : absence d’aération (en phase de fonctionnement du dispositif) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si dispositif avec circulation interne des effluents : absence de recirculation des boues ou de transfert d’effluents (si vérifiable) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Défauts d’entretien ou une usure de l’un des éléments constitutifs de l’installation | Accessibilité et dégagements des tés ou regard contraignants |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | État des couvercles/boîtes : présence de corrosion (mauvaise ventilation des ouvrages) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Défauts liés à l’usure des dispositifs (fissures, corrosion, microbullage non homogène, présence de bulles de gaz dans le clarificateur, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tuyaux engorgés, curage non effectué |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Si dispositif à cultures fixées compactes : pas d’écoulement libre des effluents et stagnation |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Niveau de boues anormal dans le dispositif (absence totale ou accumulation anormale) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Accumulation anormale de graisses et de flottants |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cas des filières plantées : absence de faucardage des roseaux, de désherbage, … |  |  |  |  |  |  |  |  |

VOLET 3 Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation

|  | INSTALLATION SITUÉE EN ZONE À ENJEUX SANITAIRES OU ENVIRONNEMENTAUX |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROBLÈMES CONSTATÉS SUR L’INSTALLATION DIAGNOSTIQUÉE |  NON |  OUI |  |  |
|  |  |  Enjeux sanitaires |  |  Enjeux environnementaux |
|  Absence d’installation | Non respect de l’article L 1331-1-1 du code de la santé publique  Mise en demeure de réaliser une installation conforme dans les meilleurs délais |  |  |  |
|  Défaut de sécurité sanitaire  Défaut de structure ou de fermeture (des ouvrages constituant l’installation)  Implantation à moins de 35 m en amont hydraulique d’un puits privé déclaré et utilisé pour l’AEP d’un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau public de distribution | Installation présentant un danger pour la santé des personnes Installation non-conforme (cas a)  Travaux obligatoires sous 4 ans  si vente travaux dans un délai de 1 an |  |  |  |
|  Installation incomplète | Installation non conforme (cas c)  si vente travaux dans un délai de 1 an |  | Installation présentant un danger pour la santé des personnes Installation non-conforme (cas a)  Travaux obligatoires sous 4 ans  si vente travaux dans un délai de 1 an | Installation présentant un risque environnemental avéré Installation non-conforme (cas b)  Travaux obligatoires sous 4 ans  si vente travaux dans un délai de 1 an |
|  Installation significativement sous-dimensionnée |  |  |  |  |
|  Installation présentant des dysfonctionnements majeurs |  |  |  |  |
|  Installation présentant des défauts d’entretien ou une usure de l’un de ses éléments constitutifs | Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l’installation |  |  |  |
|  Installation ne présentant pas de défaut |  |  |  |  |

Observations/Remarques :

- CONCLUSION DE L’ÉVALUATION

 ABSENCE D’INSTALLATION

Mise en place d’une installation conforme selon la réglementation en vigueur dans les meilleurs délais

 INSTALLATION NON CONFORME

 Présentant un/des danger(s) pour la santé des personnes (cas a)

 Présentant un/des risque(s) avéré(s) de pollution de l’environnement (cas b)

Travaux nécessaires pour supprimer les risques et/ou les dangers dans un délai de 4 ans ou 1 an en cas de vente :

1)

2)

3)

4)

N.B. :

1) Le remplacement de l’un des dispositifs de traitement (primaire ou secondaire) correspond à une réhabilitation, soumise au contrôle du SPANC qui vérifie la conformité globale du projet par rapport à la réglementation. Ainsi, les ouvrages existants qui composent la filière, même s’ils ne présentent pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l’environnement pourront nécessiter une mise en conformité.

2) Le maire peut raccourcir ce délai selon l’importance du risque, en application de l’article L 2212-2 du CGCT

 Installation incomplète (cas c)

 Installation significativement sous-dimensionnée (cas c)

 Installation présentant des dysfonctionnements majeurs (cas c)

Travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’installation, à réaliser au plus tard dans un délai de 1 an en cas de vente :

1)

2)

N.B. : La mise en conformité totale correspond à la réhabilitation de tous les éléments composant l’installation avec la possibilité de conserver les éléments existants conformes à la réglementation (cf. article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au contrôle)

 INSTALLATION PRÉSENTANT DES DÉFAUTS D’ENTRETIEN OU UNE USURE DE L’UN DE SES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS

Recommandations pour améliorer le fonctionnement :

1)

2)

3)

4)

5)

 INSTALLATION NE PRÉSENTANT PAS DE DÉFAUT

Prochain contrôle prévu dans : …… ans

La fréquence de contrôle est indiquée dans le règlement du SPANC

Observations complémentaires (recommandations sur l’accessibilité, etc.) :

Fait à : …………………………………………, le …………………………

Nom et prénom du représentant de l’autorité compétente : …..…………………………………………………………..

Qualité : ……………………………………………… 			Signature